附表：防火门采购安装参数

1. 材料厚度：四连门乙级防火门采用不易锈蚀的电解钢板，门扇面板厚度≥0.8mm，门框板厚度≥1.2mm，铰链板厚度≥3.0mm，不带螺孔的加固件厚度≥1.2mm，带螺孔的加固件厚度≥3.0mm。两连门门框板厚度≥1.5mm，约21.6㎡，其它同四连门约26.7平米，实际尺寸已现场施工为准。视窗22个，具体尺寸以符合要求和协调美观为准。
2. 填充材料、门扇厚度：门扇内采用不燃性材料珍珠岩防火板填实；门扇5cm厚。
3. 防火锁、防火合页：经国家认可授权检测机构检验合格，其耐火性能符合A1级要求。
4. 灵活性、可靠性：门框与门扇连接牢固，开关灵活，防火门不应有松动、脱落、严重变形和开关卡阻现象。
5. 外观质量：外观平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层均匀、平整、光滑，没有堆漆、气泡、漏涂、流淌现象；焊接牢固、焊点分布均匀、没有假焊、烧穿、漏焊疏松现象；外表焊接处打磨平整；防火门采用静电喷塑、喷塑平整、均匀、不掉色。
6. 合格证、消防手续：符合《防火门新标准》GB12955-2008标准，防火门带有合格证及消防标识。